# Серия АД-60

|  | Электрогенераторные установки серии АД-60 предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам: Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ». Базовое исполнение: Дизель-генератор Двигатель ЯМЗ-236М2-7 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-60 (по заказу ГС-60), рама, система выпуска без глушителей, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с масляным радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. Дополнительное оборудование: установка системы глушения шума, состоящей из двух глушителей (АД-60С-Т400-1РГ); установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-60С-Т400-1РХ); установка стартерных аккумуляторов; монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-60С-Т400-1РН); монтаж установки в погодозащитный капот (АД-60С-Т400-1РП). Условное обозначение: При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы: Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер АД-60С-Т400-1Р Г Х С П Н Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: АД-60С-Т400-2Р. Основные технические характеристики: Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 60/75 Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 66/82,5 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение, В 400 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток, А 108 Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500 Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 Заправочные емкости, л: Система топливопитания Система охлаждения Система смазки 200 36 34 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 230 Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5 Масса сухого электроагрегата, кг 1800 Гарантийная наработка, м.ч. 3000 Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 20 000 Первичный двигатель ЯМЗ-236М2-7 Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 Рабочий объем, л 11,15 Системы автоматики: Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО «Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: запуск и останов дизельного электроагрегата; подключение и отключение нагрузки генератора вручную; автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; ручное изменение напряжения генератора; автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода нагрузки от сети на агрегат; ручное регулирование статизма генератора; аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками; автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-60 АД-60С-Т400-1РГ (пульт управления УК ЭДГ-60.1, генератор ГС-60, глушители шума) ДГ-60С-Т400-1РГ (генератор ГС-60, глушители шума) АД-60С-Т400-1РГХП (пульт управления УК ЭДГ-60.1, ПЖД-30, глушители шума, погодозащитный капот, генератор ГС-60) |

# Серия АД-100

|  | Электрогенераторные установки серии АД-100 предна-значены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам: Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ». Базовое исполнение: Дизель-генератор Двигатель ЯМЗ-238М2-11 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-100 (по заказу ГС-100), рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. Дополнительное оборудование: установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-100С-Т400-1РХ); установка стартерных аккумуляторов; монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-100С-Т400-1РН); монтаж установки в погодозащитный капот (АД-100С-Т400-1РП). Условное обозначение: При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы: Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер АД-100С-Т400-1Р Г Х С П Н Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: АД-100С-Т400-2Р. Основные технические характеристики: Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 100/125 Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 110/137,5 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение, В 400 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток, А 180 Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500 Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 Заправочные емкости, л: Система топливопитания Система охлаждения Система смазки 200 36 34 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 230 Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5 Масса сухого электроагрегата, кг 2050 Гарантийная наработка, м.ч. 3000 Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 Первичный двигатель ЯМЗ-238М2-11 Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 Рабочий объем, л 14,86 Системы автоматики: Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО «Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; ручное изменение напряжения генератора; автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода нагрузки от сети на агрегат; ручное регулирование статизма генератора; аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками; автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-100 АД-100С-Т400-1РГХ (пульт управления УК ЭДГ-100.1, генератор БГ-100, глушители шума, ПЖД - 30) АД-100С-Т400-1Р (пульт управления ЩМК Элма, генератор БГ-100,) ДГ-100С-Т400-1Р (генератор БГ-100,) АД-100С-Т400-1РГХП (пульт управления УК ЭДГ-100.1, ПЖД-30, глушители шума, погодозащитный капот, генератор БГ-100) |

# Серия АД-120

|  | Электрогенераторные установки серии АД-120 предна-значены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам: Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ». Базовое исполнение: Дизель-генератор Двигатель ЯМЗ-236БИ с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-120, рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. Дополнительное оборудование: установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-120С-Т400-1РХ); установка стартерных аккумуляторов; монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-120С-Т400-1РН); монтаж установки в погодозащитный капот (АД-120С-Т400-1РП). Условное обозначение: При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы: Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер АД-120С-Т400-1Р Г Х С П Н Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: АД-120С-Т400-2Р. Основные технические характеристики: Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 120/150 Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 132/165 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение, В 400 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток, А 216 Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500 Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 Заправочные емкости, л: Система топливопитания Система охлаждения Система смазки 200 36 34 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 216 Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,3 Масса сухого электроагрегата, кг 1950 Гарантийная наработка, м.ч. 3000 Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 Первичный двигатель ЯМЗ-236БИ Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 Рабочий объем, л 11,15 Системы автоматики: Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и обеспечивают следующие основные функции: автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; ручное изменение напряжения генератора; автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода нагрузки от сети на агрегат; ручное регулирование статизма генератора; аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками; автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. |

# Серия АД-150

|  | Электрогенераторные установки серии АД-150 предна-значены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам: Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ». Базовое исполнение: Дизель-генератор Двигатель ЯМЗ-238ДИ с зарядным генератором и стартером, силовой генератор ГСБ-150, рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 300 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. Дополнительное оборудование: установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-150С-Т400-1РХ); установка стартерных аккумуляторов; монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-150С-Т400-1РН); монтаж установки в погодозащитный капот (АД-150С-Т400-1РП). Условное обозначение: При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы: Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер АД-150С-Т400-1Р Г Х С П Н Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: АД-150С-Т400-2Р. Основные технические характеристики: Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 150/187,5 Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 165/206,25 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение, В 400 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток, А 270 Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500 Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 Заправочные емкости, л: Система топливопитания Система охлаждения Система смазки 300 36 34 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 230 Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5 Масса сухого электроагрегата, кг 2850 Гарантийная наработка, м.ч. 3000 Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 Первичный двигатель ЯМЗ-238ДИ Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 Рабочий объем, л 14,86 Системы автоматики: Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и обеспечивают следующие основные функции: автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; ручное изменение напряжения генератора; автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода нагрузки от сети на агрегат; ручное регулирование статизма генератора; аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками; автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. |

# Серия АД-200

|  | Электрогенераторные установки серии АД-200 предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам: Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ». Базовое исполнение: Дизель-генератор Двигатель ЯМЗ-7514.10 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-200 (по заказу ГС-200), рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 300 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. Дополнительное оборудование: установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-30 (АД-200С-Т400-1РХ); установка стартерных аккумуляторов; монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-200С-Т400-1РН); монтаж установки в погодозащитный капот (АД-200С-Т400-1РП). Условное обозначение: При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы: Базовая модель глушители ПЖД-30 Спец. исполнение капот контейнер АД-200С-Т400-1Р Г Х С П Н Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: АД-200С-Т400-2Р. Основные технические характеристики: Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 200/250 Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 220/275 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение, В 400 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток, А 360 Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500 Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 6 Заправочные емкости, л: Система топливопитания Система охлаждения Система смазки 300 60 34 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 210 Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,2 Масса сухого электроагрегата, кг 2900 Гарантийная наработка, м.ч. 3000 Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 20 000 Первичный двигатель ЯМЗ-7514.10 Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 130 / 140 Рабочий объем, л 14,86 Системы автоматики: Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО «Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: запуск и останов дизельного электроагрегата; подключение и отключение нагрузки генератора вручную; автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; ручное изменение напряжения генератора; автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода нагрузки от сети на агрегат; ручное регулирование статизма генератора; аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками; автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-200 АД-200С-Т400-1РГ - (пульт – УК ЭДГ200.1, генератор ГС-200) АД-200С-Т400-1РГС - (без системы автоматики, генератор БГ-200) АД-200С-Т400-1РГП (пульт управления УК ЭДГ-200.1, глушители шума, погодозащитный капот, генератор ГС-200) АД-200С-Т400-1РГН (пульт управления УК ЭДГ-200.1, глушители шума, контейнер типа «Север», генератор ГС-200) |

# Серия АД-315

|  | Электрогенераторные установки серии АД-315 предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.) |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам: Электрогенераторные установки серии АД производства ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) соответствуют ГОСТ-13822. Климатическое исполнение – «УХЛ». Базовое исполнение: Дизель-генератор Двигатель ЯМЗ-8502.10 с зарядным генератором и стартером, силовой генератор БГ-315, рама, система выпуска с глушителями шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 1000 л. и топливными фильтрами (топливный бак пластиковый), механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с радиатором, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления первой степени автоматизации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика. Дополнительное оборудование: установка жидкостного дизельного подогревателя ПЖД-600 (АД-315С-Т400-1РХ); установка стартерных аккумуляторов; монтаж установки в теплоизолированый контейнер типа «Север» (АД-315С-Т400-1РН). Условное обозначение: При заказе электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы: Базовая модель глушители ПЖД-600И Спец. исполнение капот контейнер АД-315С-Т400-1Р Г Х С - Н Электрогенераторные установки базового исполнения второй степени автоматизации имеют обозначение: АД-315С-Т400-2Р. Основные технические характеристики: Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 315/394 Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 378/473 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение, В 400 Номинальная частота, Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток, А 570 Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500 Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч 4 Заправочные емкости, л: Система топливопитания Система охлаждения Система смазки 300 85 50 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч 210 Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,2 Масса сухого электроагрегата, кг 3500 Гарантийная наработка, м.ч. 3000 Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 25 000 Первичный двигатель ЯМЗ-8502.10 Диаметр цилиндров / ход поршня, мм 140 / 140 Рабочий объем, л 25,86 Системы автоматики: Электрогенераторные установки первой степени автоматизации серийно комплектуются пультами управления серий УК ЭДГ производства ООО НПО «АТИ», г.Екатеринбург и АПН производства ООО «Энергетический центр «Президент-Нева», г. Санкт-Петербург. Пульты управления унифицированы по своим потребительским свойствам и обеспечивают следующие основные функции: запуск и останов дизельного электроагрегата; подключение и отключение нагрузки генератора вручную; автоматическое отключение нагрузки от генератора при любой остановке АД; ручное изменение напряжения генератора; автоматическое форсированное возбуждение генератора, программируемое по длительности; ручную синхронизацию АД с сетью для кратковременной параллельной работы с целью перевода нагрузки от сети на агрегат; ручное регулирование статизма генератора; аварийную защиту АД (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния. Вторая степень автоматизации дополнительно обеспечивает: автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной питающей сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками; автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановом АД. базовые варианты исполнения электрогенераторных установок серии АД-315 АД-315С-Т400-1РГС – (без системы автоматики) АД-315С-Т400-1РГ |